## CARAT
|  | HOJA DE DATOS |  |  | MU-E50-EM/ME0024-01 de 01
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  | 1 de 4
HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS MANUALES
ÍNDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2022-10-31 | A |  | Para Comentarios del Cliente.
2022-11-11 | B |  | Para Aprobación del Cliente.
2022-11-25 | 0 |  | Para Construcción
Ing. Kevin Vargas |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | Ing. William Montero
Ingeniero de Proyecto |  |  | Gerente de Ingenieria | Gerente de Proyecto
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:

## 8"-VB-6F
|  | HOJA DE DATOS |  |  |  |  | CODIGO:
MU-E50-EM/ME0024-01 de 01
|  |  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  |  | HOJA:
2 de 4
|  | HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS MANUALES |  |  |  |  | REV.:
0
VÁLVULA BOLA (8")
GENERAL |  | Tipo de Válvula |  | Bola (Ball)
|  | Marca |  | Por Proveedor
|  | Modelo |  | Por Proveedor
|  | Rating |  | 600#
CARACTERISTICAS |  | Tamaño |  | 8"
|  | Conexión |  | RF Raised face flanged end
|  | Operador |  | Volante con engranaje
|  | Tipo de Válvula |  | Trunnion (3 cuerpos)
|  | Material |  | Acero al Carbono
MATERIALES |  | Cuerpo |  | ASTM A105
|  | Bola |  | ASTM A105 (3 mils ENP)
|  | Västago |  | AISI 4140 (3 mils ENP) A Prueba de Expulsión
|  | Asiento |  | AISI 410 + Teflón Reforzado PTFE
|  | Empaquetadura |  | 304 SS Espiralada Anillo Centrador Interno y Externo
CONDICIONES DE PROCESO |  | Fluido |  | GAS NATURAL
|  | Presión de Operación |  | 1420 Psig
|  | Temperatura |  | 68 °F
Item | Cantidad | Diámetro Nominal (pulg) |  | Rating | Tag | Ubicación
[6 empty] | P&ID | Línea
1 | 4 | 8" |  | 600# | G-V064 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 | 8"-0.322-X42(G-6)-086
2 |  | 8" |  | 600# | G-V066 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 | 8"-0.322-X42(G-6)-086
3 |  | 8" |  | 600# | G-V067 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 | 8"-0.322-X42(G-6)-088
4 |  | 8" |  | 600# | G-V068 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 | 8"-0.322-X42(G-6)-088
Notas
1.- Esta información deberá ser confirmada por el vendedor.
2.- Todas las valvulas Trunnion deben contar con sello de emergencia (conector para inyección a los asientos, check incluida), alivio de presión interno, ser autolubricante, debe permitir bloqueo y etiquetado
TÍTULO:
PROYECTO:
TIPO DE DOCUMENTO:

## 2"-VB-6F
|  | HOJA DE DATOS |  |  |  |  | CODIGO:
MU-E50-EM/ME0024-01 de 01
|  |  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  |  | HOJA:
3 de 4
|  | HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS MANUALES |  |  |  |  | REV.:
0
VÁLVULA BOLA (2"-3")
GENERAL |  | Tipo de Válvula |  | Bola (Ball)
|  | Marca |  | Por Vendedor
|  | Modelo |  | Por Vendedor
|  | Rating |  | 600#
CARACTERISTICAS |  | Tamaño |  | 2"
|  | Conexión |  | RF Raised face flanged end
|  | Operador |  | Llave
|  | Tipo de Válvula |  | Trunnion (3 cuerpos)
|  | Material |  | Acero al Carbono
MATERIALES |  | Cuerpo |  | ASTM A105
|  | Bola |  | ASTM A105 (3 mils ENP)
|  | Västago |  | ASTM A 564 Type 630 A Prueba de Expulsión
|  | Asiento |  | Teflón Reforzado PTFE
|  | Empaquetadura |  | 304 SS Espiralada Anillo Centrador Interno y Externo
CONDICIONES DE PROCESO |  | Fluido |  | GAS NATURAL
|  | Presión de Operación |  | 1420 Psig
|  | Temperatura |  | 68 °F
Item | Cantidad | Diámetro Nominal (pulg) |  | Rating | Tag | Ubicación
[6 empty] | P&ID | Línea
1 | 2 | 2" |  | 600# | G-V069 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 | 8"-0.322-X42(G-6)-085
2 |  | 2" |  | 600# | G-V070 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 | 8"-0.322-X42(G-6)-085
Notas
1.- Esta información deberá ser confirmada por el vendedor.
2.- Todas las valvulas Trunnion deben contar con sello de emergencia (conector para inyección a los asientos, check incluida), alivio de presión interno, ser autolubricante, debe permitir bloqueo y etiquetado
TÍTULO:
PROYECTO:
TIPO DE DOCUMENTO:

## 8"-VC-6F
|  | HOJA DE DATOS |  |  |  |  | CODIGO:
MU-E50-EM/ME0024-01 de 01
|  |  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  |  | HOJA:
4 de 4
|  | HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS MANUALES |  |  |  |  | REV.:
0
VÁLVULA RETENCION (8")
GENERAL |  | Tipo de Válvula |  | Retencion (Swing Check)
|  | Marca |  | Por Vendedor
|  | Modelo |  | Por Vendedor
|  | Rating |  | 600#
CARACTERISTICAS |  | Tamaño |  | 8"
|  | Conexión |  | RF Raised face flanged end
|  | Posición |  | Horizontal o vertical
|  | Material |  | Acero al Carbono
MATERIALES |  | Cuerpo |  | ASTM A105
|  | Brazo |  | ASTM A-352 LCC
|  | Pasador |  | ASTM A 182 GR. F6A
|  | Asiento |  | AISI 410 o AISI 316
|  | Empaquetadura |  | 304 SS Espiralada Anillo Centrador Interno y Externo
CONDICIONES DE PROCESO |  | Fluido |  | GAS NATURAL
|  | Presión de Operación |  | 1420 Psig
|  | Temperatura |  | 68 °F
Item | Cantidad | Diámetro Nominal (pulg) |  | Rating | Tag | Ubicación
[6 empty] | P&ID | Línea
1 | 1 | 8" |  | 600# | V-V087 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 | 8"-0.322-X42(G-6)-085
Notas
1.- Esta información deberá ser confirmada por el vendedor.
2.- Todas las valvulas Trunnion deben contar con sello de emergencia (conector para inyección a los asientos, check incluida), alivio de presión interno, ser autolubricante, debe permitir bloqueo y etiquetado
TÍTULO:
PROYECTO:
TIPO DE DOCUMENTO: