## CARAT
|  | HOJA DE DATOS |  |  | MU-E50-EM/IC0024-04 de 05
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  | 1 de 2
HOJA DE DATOS DE COMPUTADOR DE FLUJO
ÍNDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2022-09-27 | A |  | Para Comentarios del Cliente.
2022-10-21 | B |  | Para Aprobación del Cliente.
2022-11-15 | 0 |  | Para Construcción.
Ing. Yasmani Martinez |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | Ing. William Montero
Ingeniero de Proyecto |  |  | Gerente de Ingenieria | Gerente de Proyecto
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:

## FQY
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | CÓDIGO:
|  |  |  | HOJA DE DATOS |  |  | MU-E50-EM/IC0024-04 de 05
|  |  |  | PROYECTO: |  |  | HOJA:
|  |  |  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  | 2 de 2
|  |  |  | TÍTULO: |  |  | REV.:
|  |  |  | HOJA DE DATOS DE COMPUTADOR DE FLUJO |  |  | 0
GENERAL |  |  | TAG Nº |  | FQI-7015
|  |  | AREA CLASSIFICATIONS |  | Fuera de área Clasificada, Instalada en sala de tableros de medición
|  |  | SERVICE |  | Puente de transferencia de custodia hacia la Planta Siderúrgica Mutún
|  |  | P&ID |  | 8"-0.322-X42(G-6)-088
HARDWARE |  |  | PORTS ON CPU MODULE |  | Processor: 32 Bit Renesas HD64F2378
EIA-232 (RS-232) LOI Port
EIA-485 (RS-485) COM 1
EIA-232 (RS-232) COM 2
RTD input
I/O CPU Assembly
Pulse input
|  |  | COMMUNICATION MODULES |  | Enhanced Communication Module |  |  | Qty: | 1
USB: USB 2.0 specification
Ethernet : Port 10BASE-T twisted pair. IEEE multi-segment 10 MB/second baseband Ethernet.
|  |  | I/O MODULES |  | Multi-Variable Sensor (MVS) Modules |  |  | Qty: | 1
|  |  | DISPLAY |  | Connects to the FB107’s Display port |  |  | Qty: | 1
LCD Touchpad
ELECTRICAL |  |  | POWER SUPPLY: |  | 24 VDC
|  |  | ENCLOSURE |  | Instalado en gabinete existente de computadores de Flujo en sala de tableros de medición
SOFRWARE |  |  | PROGRAMMING CAPABILITY |  | Programación para servicio de Transferencia de custodia de gas
Volume calculation (AGA 9)
Energy calculation (API 14.5)
Compressibility calculation (AGA 8)
PURCHASE |  |  | MANUFACTURER |  | Emerson ( Flow Manager)
|  |  | MODEL |  | Floboss 107
NOTES:
| 1.- |  | El proveedor deberá verificar las especificaciones del ramal de medición de acuerdo a lo indicado en la hojas de datos y documentos de referencia.
|  |  | MU-E50-EM/PR0002-01 de 01 |  | PFD - Puente Medición Transferencia de Custodia Estación Mutún
|  |  | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 |  | P&ID -Puente de Medición Transferencia de Custodia Estación Mutún
|  |  | MU-E50-EM/IC0018-01 de 02 |  | Arquitectura del Control (Actualización)
|  |  | MU-E50-EM/ME0023-01 de 01 |  | Especificación Clase de Tuberías, Válvulas y Accesorios (Piping Class)
|  |  | MU-E50-EM/PR0022-02 de 02 |  | Memoria de Cálculo - Líneas de Proceso
|  |  | MU-E50-EM/IC0024-01 de 05 |  | Hojas de Datos Medidor Flujo
|  |  | MU-E50-EM/IC0024-02 de 05 |  | Hojas de Datos Sensor de Temperatura
|  |  | MU-E50-EM/IC0024-03 de 05 |  | Hojas de Datos Medidor Multivariable
|  | 2.- | El proveedor deberá incluir en su propuesta los servicios de puesta en servicio del sistema integral del puente de medición de transferencia de custodia.
El proveedor deberá incluir cualquier accesorio que sea necesario para el buen funcionamiento del computador de flujo.
3.-
El proveedor deberá entregar el equipo certificado para transferencia de custodia de gas cumpliendo los requisitos de la API MPMS 21.1
4.-
Note on AE4: Las Cantidades de hojas se actualizan, no colocar manualmente.