ÍNDICE DE REVISIONES

| Fecha | Revisión | Observaciones |
| --- | --- | --- |

| 06-Sep-2022 27-Sep-2022 | A B | Para Comentarios del Cliente. Para Aprobación del Cliente. |
| --- | --- | --- |
| 01-Nov-2022 | C | Para Aprobación del Cliente. |
| 16-Nov-2022 | D | Para Aprobación del Cliente. |
| 25-Nov-2022 | 0 | Para Construcción. |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	6

2.	ALCANCE	6

3.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	6

4.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMAS	7

4.1.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	7

4.2.	NORMAS DE REFERENCIA	7

5.	CONDICIONES DEL SITIO	7

6.	DATOS PARA EL DISEÑO	8

6.1.	CONDICIONES DE OPERACIÓN	8

6.2.	CROMATOGRAFÍA DEL GAS	9

6.3.	MODELO DE SIMULACIÓN	10

6.4.	VARIABLES CRÍTICAS DE FLUJO	10

6.4.1.	Velocidad del gas	11

6.4.2.	Caída de Presión	11

6.5.	CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS	12

7.	NODOS DE ESTUDIO	12

7.1.	ESCENARIOS DE ESTUDIO	13

7.1.1.	ESCENARIO 1	13

7.1.2.	ESCENARIO 2	13

7.1.3.	ESCENARIO 3	13

8.	RESULTADOS	14

8.1.	RESULTADOS ESCENARIO 1	14

8.2.	RESULTADOS ESCENARIO 2	14

8.3.	RESULTADOS ESCENARIO 3	14

9.	CONCLUSIÓN	15

10.	ANEXOS	16

10.1.	REPORTES ESCENARIO 1	16

10.2.	REPORTES ESCENARIO 2	22

10.3.	REPORTES ESCENARIO 3	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Condiciones ambientales	8

Tabla 2. Condiciones de Operación	8

Tabla 3. Cromatografía del Gas	9

Tabla 4. Tabla de Criterios de Dimensionamiento de Líneas de Gas	12

Tabla 5.  Descripcion de nodos de procesos	13

Tabla 6. Resultados escenario 1	14

Tabla 7. Resultados escenario 2	14

Tabla 8. Resultados escenario 3	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de Proyecto	7

Figura 6. Esquema Simulación Hidráulica	13

# OBJETIVO

Realizar la corrida hidráulica del puente de medición de gas combustible para la planta de acero integrada del mutún.

# ALCANCE

Se realizará una simulación hidráulica para dimensionar la línea de interconexión de que se instalará entre La Estación de Medición Mutún - GTB y la línea de transporte de gas a la Planta Siderúrgica Integrada de Mutún para las condiciones de operación citadas en el apartado 6.1 del presente documento.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto: “SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN- SIDERURGICA MUTÚN”, la estación de medición Mutún, ubicada a 28 km al sur de la localidad de Puerto Quijarro, es la última estación del gasoducto GTB, dedicada exclusivamente a la medición del volumen y control de calidad del gas natural que se entrega a Brasil. Latitud: 19º6’35” Longitud: 57º49’9” Altitud: 150 msnm

Figura 1. Ubicación de Proyecto

Referencia: Bases de diseño AMPLIACIÓN GASODUCTO GSP FASE II.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMAS

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A continuación, se detallan los documentos de referencia asociados a este documento:

| - Ref. 01 | IPE-2022-2661-F-ET-001 | Bases de Diseño |
| --- | --- | --- |
| - Ref. 02 | MU-E50-EM/PR0003-02 de 02 | P&ID – Puente de medición |

## NORMAS DE REFERENCIA

A continuación, se detallan las normas de referencia asociadas a este documento:

| - Ref. 03 | API RP 14E | Design and Installation of Offshore Production |
| --- | --- | --- |

# CONDICIONES DEL SITIO

En la siguiente tabla se muestran las principales condiciones de sitio del proyecto:

Tabla 1. Condiciones ambientales

| Condiciones (*) | Units | Value |
| --- | --- | --- |
| Elevación (Máx. / Min.) | msnm | 150 / 103 |
| Temperatura ambiente máxima media | °C | 31,8 |
| Temperatura ambiente mínima media | °C | 18,9 |
| Precipitación promedio Lluvias (Promedio Anual) | mm | 129,5 |
| Record de Lluvia | mm | 28,3 |
| Humedad Relativa | % | 65,8 |
| Velocidad Máxima del Viento (diseño) | Km/h | 112,2 |
| Zona Sísmica según Norma CIRSOC 103 | - | Zona 1 |

Referencia: Senamhi Bolivia

# DATOS PARA EL DISEÑO

## CONDICIONES DE OPERACIÓN

En la tabla a continuación se muestran las condiciones de operación:

Tabla 2. Condiciones de Operación

| Datos Operativos (*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Units | Value |
| Caudal de Transporte máximo | MMscfd | 63,5664 |
| Caudal de Transporte promedio | MMscfd | 35.31 |
| Caudal de Transporte minimo | MMscfd | 24.7 |
| Presión Máxima (Interconexión Gasoducto GTB) | psig | 1015 |
| Presión Mínima de Salida (Interconexión Gasoducto GTB) | psig | 870 |
| Temperatura Promedio (Interconexión Gasoducto GTB) | °F | 68 |

Referencia: De acuerdo a información GTB S.A

## CROMATOGRAFÍA DEL GAS

La composición del gas a ser transportado desde la estación de medición Mutún - GTB a la Planta Siderúrgica Integrada de Mutún es:

Tabla 3. Cromatografía del Gas

| Composición (*) | % Molar |
| --- | --- |
| Nitrogen (N2) | 0,76 |
| Carbon Dioxide (CO2) | 1,22 |
| Methane / Metano (C1) | 90,74 |
| Ethane / Etano (C2) | 5,39 |
| Propane / Propano (C3) | 1,22 |
| n-Butane / n-Butano (n-C4) | 0,27 |
| i-Butane / i-Butano (i-C4) | 0,19 |
| n-Pentane / n-Pentano (n-C5) | 0,06 |
| i-Pentane / i-Pentano (i-C5) | 0,08 |
| Hexane / Hexano (C6) | 0,04 |
| Heptane / Heptano (C7) | 0,02 |
| Octane / Octano (C8) | 0,01 |
| Nonane / Nonano (C9) | 0,00 |
| TOTAL | 100,00 |
| Specific Gravity / Gravedad Especifica | 0,619 |
| Heating Value / Poder Calorifico (BTU/SCF) | 1027,9 |

Referencia: Bases de diseño Ref:1

## MODELO DE SIMULACIÓN

La simulación hidráulica se la realizará con el software Hysys 10.0, mediante el módulo Aspen Hydraulics, el paquete termodinámico Peng Robinson, modulo para diseñar líneas de transporte de gas natural.

Los siguientes criterios de diseño serán tomados en cuenta:

## VARIABLES CRÍTICAS DE FLUJO

Los criterios utilizados para el dimensionamiento de las líneas de proceso se describen a continuación:

### Velocidad del gas

Se considera como criterio de verificación que la velocidad máxima del fluido en la cañería no debe exceder el 90% de la velocidad de erosión. La velocidad de erosión se calcula de acuerdo al criterio propuesto en la API RP 14E. La velocidad puede dar lugar también a problemas de ruido en caso de superarse los 18m/s (60ft/s), aunque este criterio no es limitante dado que las velocidades pueden ser superiores si el ruteo de cañerías, la selección de válvulas y la localización de las instalaciones son adecuadas con el fin de aislar el ruido.

Erosional Velocity Equation according to API 14E, Imperial System Equation / Ecuación Velocidad Erosional según API 14E, Ecuación en Sistema Ingles

Donde:

- c 	= 100 a 250 = Empiric Constant / Constante emperica

- = Gas Density / Densidad del Gas.

### Caída de Presión

De acuerdo a API RP 14E, las líneas de gas deben verificar que la presión al final de la línea sea lo suficientemente alta como para cubrir los requerimientos del siguiente equipo. Existen estudios específicos respecto a los límites mínimos y máximos recomendables de caída de presión en gasoductos que tienen por objetivo optimizar el diámetro óptimo para determinadas condiciones (Mohitpour, 1993). Para este estudio se consideran las buenas prácticas de ingeniería donde si la caída de presión del gasoducto es mayor al valor máximo pre establecido es probable que el compresor aguas arriba este siendo sobre exigido y consuma mayor cantidad de gas combustible como también es probable que existan más problemas operativos inducidos por los excesivos gradientes de presión, a continuación, se detallan los límites de caída presión recomendados.

Tabla 4. Tabla de Criterios de Dimensionamiento de Líneas de Gas

| Design Pressure / Presión de Diseño (psig) | ΔP (psi) / 100 ft. |
| --- | --- |
| 0 - 101,5 | 0,0442 – 0,1769 |
| 101,5 - 507,6 | 0,1769 – 0,4864 |
| 507,6 - 2030,5 | 0,4864 – 1,1939 |
| 2325,0 | 1,417 |

## CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS

Las tuberías serán Schedule 40 de 8 pulgadas, con un espesor de pared de 0.322 pulgadas, grado de material API 5L X42, designación de clase de presión ANSI 600, sin aislación.

# NODOS DE ESTUDIO

En el siguiente esquema se muestra la simulación hidráulica del proceso, donde se identifican las corrientes y se tomaran en cuenta dos nodos de estudio, ubicados en la corriente 2 y 5.

Figura 2. Esquema Simulación Hidráulica

Tabla 5.  Descripcion de nodos de procesos

| Nodos | Descripcion |
| --- | --- |
| 2 | Ingreso al medidor de flujo |
| 5 | Entrada a las trampas |

## ESCENARIOS DE ESTUDIO

### ESCENARIO 1

El escenario 1 considera la condición de caudal de transporte minimo 24,7 MMscfd, presión de interconexión gasoducto GTB 870 psig, y una temperatura ambiente de 31,8 °C

### ESCENARIO 2

El escenario 2 considera la condición de caudal de transporte promedio 35,31 MMscfd, presión de interconexión gasoducto GTB 870 psig, y una temperatura ambiente de 31,8°C

### ESCENARIO 3

El escenario 3 considera la condición de caudal de transporte máximo 63,5664 MMscfd, presión de interconexión gasoducto GTB 870 psig, y una temperatura ambiente de 31,8°C

# RESULTADOS

## RESULTADOS ESCENARIO 1

Tabla 6. Resultados escenario 1

| Nodo | Flujo (MMscfd) | Presion (PSIG) |  | Temp. (°C) |  | Velocidad del gas(ft/s) |  | Velocidad limite (ft/s) |  | ΔP (psi/100ft) |  | ΔP Limite (psi/100ft) |  | Velocidad de erosión (ft/s) |  | Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24,70 |  | 869.9 |  | 20 |  | 11,74 |  | 60 |  | 0,1069 |  | 1,19 |  | 60,50 |  | Cumple |
| 5 | 24,70 |  | 869,6 |  | 20,01 |  | 11,74 |  | 60 |  | 0,1069 |  | 1,19 |  | 60,51 |  | Cumple |

## RESULTADOS ESCENARIO 2

Tabla 7. Resultados escenario 2

| Nodo | Flujo (MMscfd) | Presion (PSIG) | Temp. (°C) | Velocidad del gas(ft/s) | Velocidad limite (ft/s) | ΔP (psi/100ft) | ΔP Limite (psi/100ft) | Velocidad de erosión (ft/s) | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 35,31 | 869,8 | 19,9 | 16,79 | 60 | 0,2169 | 1,19 | 60,50 | Cumple |
| 5 | 35,31 | 869,3 | 19,9 | 16,80 | 60 | 0,2170 | 1,19 | 60,53 | Cumple |

## RESULTADOS ESCENARIO 3

Tabla 8. Resultados escenario 3

| Nodo | Flujo (MMscfd) | Presion (PSIG) | Temp. (°C) | Velocidad del gas(ft/s) | Velocidad limite (ft/s) | ΔP (psi/100ft) | ΔP Limite (psi/100ft) | Velocidad de erosión (ft/s) | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 63,5664 | 869,3 | 19,98 | 30,24 | 60 | 0,6977 | 1.19 | 60,53 | Cumple |
| 5 | 635664 | 867,7 | 19,93 | 30,29 | 60 | 0,6990 | 1.19 | 60,64 | Cumple |

Se analizó el escenario 3 con una línea de 6” dando como resultado 2.9 psi/100 ft estando por encima de la caída de presión recomendada en el Apartado 6.4.2. Adicionalmente la velocidad resultante es 52,45 ft/s estando al 87% de la velocidad de erosión es decir muy cerca del límite permitido descrito en el apartado 6.4.1

# CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos a continuación los puntos concluyentes:

- En todos los escenarios se cumple con los criterios de diseño establecidos en el apartado 6.4 del presente documento.

- La velocidad máxima que alcanza el gas es de 30,29 ft/s, se encuentra en el nodo 5 del escenario 3. Estando esta debajo de la velocidad máxima (60 ft/s) y por debajo de la velocidad de erosión 60,64 ft/s.

- La velocidad mínima que alcanza el gas es de 11,74 ft/s, se encuentra en el nodo 2 del escenario 1. Estando esta debajo de la velocidad máxima (60 ft/s) y por debajo de la velocidad de erosión 60.50 ft/s.

- La caída de presión máxima es de 0,6990 (psi/100ft) y está por debajo del límite establecido (1.19 psi/100ft).

# ANEXOS

## REPORTES ESCENARIO 1

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-087

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-088

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-089

## REPORTES ESCENARIO 2

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-087

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-088

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-089

## REPORTES ESCENARIO 3

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-087

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-088

Reportes de la línea 8"-0.322-X42(G-6)-089