## CARAT
|  | LISTA |  |  | MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTUN |  |  | 1 de 3
LISTA DE MATERIALES MECÁNICOS
ÍNDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2022-10-06 | A |  | Para Comentarios del Cliente.
2022-10-24 | B |  | Para Aprobación del Cliente.
2022-11-25 | 0 |  | Para Construcción.
Ing. Kevin Vargas Hurtado |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | Ing. William Montero
Ingeniero de Proyecto |  |  | Gerente de Ingenieria | Gerente de Proyecto
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:

## NOTAS
|  | LISTA | MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTUN | 2 de 3
|  | LISTA DE MATERIALES MECÁNICOS | 0
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1. | MU-E50-EM/ME0015-01 de 01
MAQUETA 3D PUENTE MEDICIÓN
2. | IPE-2022-2661-M-ET-001
ESPECIFICACIÓN CLASE DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS (PIPING CLASS)
3. | MU-E50-EM/PR0002-01 de 01
PFD - PUENTE MEDICIÓN TRANSFERENCIA DE CUSTODIA ESTACIÓN MUTÚN
NOTAS
1. | TODOS LAS CANTIDADES DE LOS ITEMS EN EL DOCUMENTO ESTAN SIN MAYORIZAR.
2. | LAS CANTIDADES Y MATERIALES LISTADOS CORRESPONDEN CON LAS VISTAS EN PLANTA
Y VISTAS EN ELEVACIÓN.
3. | LA PRESENTE LISTA NO INCLUYE MATERIALES DE EQUIPOS PAQUETIZADOS.
ABREVIATURAS:
BOE-TOE | = BEVEL ONE END - THREAD ONE END (UNA TERMINACION BISELADA - UNA TERMINACION ROSCADA)
TBE | = THREAD BOTH END (AMBAS TERMINACIONES ROSCADAS)
BBE | = BEVEL BOTH END (AMBAS TERMINACIONES BISELADAS)
BE | = BEVEL END (TERMINACION BISELADA)
BW | = BUTTWELD (SOLDADO A TOPE)
PBE | = PLAIN BOTH END (AMBAS TERMINACIONES PLANAS)
TLE-TSE | = THREAD LARGE END - THREAD SMALL END (TERMINACION GRANDE ROSCADA - TERMINACION PEQUENA ROSCADA)
PLE-TSE | = PLAIN LARGE END - THREAD SMALL END (TERMINACION GRANDE PLANA - TERMINACION PEQUENA ROSCADA)
BLE-PSE | = BEVEL LARGE END - PLAIN SMALL END (TERMINACION GRANDE BISELADO - TERMINACION PEQUEÑO PLANA)
BLE-TSE | = BEVEL LARGE END - THREAD SMALL END (TERMINACION GRANDE BISELADO - TERMINACION PEQUENA ROSCADA)
RF | = RAISED FACE (CARA CON RESALTE)
RTJ | = RING TYPE JOINT (JUNTA TIPO ANILLO)
ERW | = ELECTRIC RESISTANCE WELDED ( SOLDADO CON ELECTRO RESISTENCIA)
SO | = SLIP ON
WN | = WELDING NECK
SW | = SOCKET WELD
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO. | = ANSI 150
B | = ANSI 300
D | = ANSI 600
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:
TITULO:
HOJA:
HOJA:
HOJA:
PROYECTO:
PROYECTO:
HOJA:
HOJA:
REV:

## LM01
|  |  | TIPO DE DOCUMENTO: LISTA | CODIGO: MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
|  |  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTUN | 3 de 3
|  |  | TITULO: LISTA DE MATERIALES MECÁNICOS | REV: 0
ÍTEM | DIAM. | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SPEC
1 | 2" | PIPE | Pipe Seamless, ASTM A106 Gr. B, Bevelled Ends, ASME B36.10, S/80 | mm | 1500 | D
2 | 8" | PIPE | Pipe Seamless, API 5L X42, Bevelled Ends, ASME B 36.10, WT=0.322" | mm | 80000 | D
3 | 2" | FLANGE | Welding Neck Flange, ASTM A105, 600#, Raised Face, ASME B16.5, S/80 | Pza | 4 | D
4 | 4" | FLANGE | Welding Neck Flange, ASTM A105, 600#, Raised Face, ASME B16.5, S/80 | Pza | 1 | D
5 | 6" | FLANGE | Welding Neck Flange, ASTM A-694 GR F42, 600#, Raised Face, MSS SP-44, WT= 0.280" | Pza | 1 | D
6 | 8" | FLANGE | Welding Neck Flange, ASTM A-694 GR F42, 600#, Raised Face, MSS SP-44, WT= 0.322" | Pza | 21 | D
7 | 8" | 0 | Blind Flange, ASTM A-694 GR F42, 600#, Raised Face, MSS SP-44 | Pza | 1 | D
8 | 2" | FITTING | 90 Degree Elbow Long Radius, Seamless, ASTM A234 Gr. WPB, Butt Weld Ends, ASME B16.9, S/80 | Pza | 2 | D
9 | 8" | FITTING | 90 Degree Elbow Long Radius, Seamless, WPHY42, Butt Weld Ends, MSS SP-75, WT= 0.322" | Pza | 10 | D
10 | 8" | FITTING | Tee 90 Degrees, Seamless, WPHY42, Butt Weld Ends, MSS SP-75, WT= 0.322" | Pza | 7 | D
11 | 8"x4" | FITTING | Concentric Reducer, Seamless, WPHY42, Butt Weld Ends, MSS SP-75, WT= 0.322" x SCH/80 | Pza | 1 | D
12 | 8"x6" | FITTING | Concentric Reducer, Seamless, WPHY42, Butt Weld Ends, MSS SP-75, WT= 0.322" x WT= 0.280" | Pza | 1 | D
13 | 8" | FITTING | Cap, Seamless, WPHY42, Butt Weld Ends, MSS SP-75, WT= 0.322" | Pza | 4 | D
14 | 3/4" | FITTING | Nipple 100 mm, ASTM A106 Gr. B, Threaded One End, ASME B36.10, S/160 | Pza | 2 | D
15 | 3/4" | FITTING | Hexagonal Head Plug, ASTM A105, CLASS 3000, Threaded Male Ends, ASME B16.11 | Pza | 2 | D
16 | 8" | FITTING | Spectable Blind (Figure 8), ASTM A-694 GR F42, 600#, Raised Face | Pza | 1 | D
17 | 8" | FITTING | Paddle Spacer, ASTM A-694 GR F42, 600#, Raised Face | Pza | 1 | D
18 | 8"x3/4" | FITTING | Sockolet, ASTM A105, CLASS 3000, Socket Weld Ends, MSS-SP-97 | Pza | 2 | D
19 | 8"x3/4" | FITTING | Thredolet, ASTM A105, CLASS 3000, Threaded Female Ends, MSS-SP-97 | Pza | 1 | D
20 | 8"x2" | FITTING | Weldolet, ASTM A105, Butt Weld Ends, MSS-SP-97, S/80 | Pza | 2 | D
21 | 2" | GASKET | Gasket, 304 SS/Graphite CS, Spiral Wound 1/8" thk (e=3.2mm), 600# RF, Centering Ring/Inner Ring, ASME B16.20 (Flanges as per ASME B16.5) | Pza | 4 | D
22 | 4" | GASKET | Gasket, 304 SS/Graphite CS, Spiral Wound 1/8" thk (e=3.2mm), 600# RF, Centering Ring/Inner Ring, ASME B16.20 (Flanges as per ASME B16.5) | Pza | 1 | D
23 | 6" | GASKET | Gasket, 304 SS/Graphite CS, Spiral Wound 1/8" thk (e=3.2mm), 600# RF, Centering Ring/Inner Ring, ASME B16.20 (Flanges as per ASME B16.5) | Pza | 1 | D
24 | 8" | GASKET | Gasket, 304 SS/Graphite CS, Spiral Wound 1/8" thk (e=3.2mm), 600# RF, Centering Ring/Inner Ring, ASME B16.20 (Flanges as per ASME B16.5) | Pza | 21 | D
25 | 1 1/8" | BOLT | (12) Stud Bolt with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A193 Gr.B7 / A194 Gr.2H Zinc, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (8"-600#) (LG=204mm) | Set | 16 | D
26 | 1 1/8" | BOLT | (12) Stud Bolt with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A193 Gr.B7 / A194 Gr.2H Zinc, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (8"-600#) (LG=235mm)_F8 | Set | 1 | D
27 | 1 1/8" | BOLT | (12) Stud Bolt with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A193 Gr.B7 / A194 Gr.2H Zinc, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (8"-600#) (LG=235mm)_Spacer | Set | 1 | D
28 | 1" | BOLT | (12) Stud Bolt with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A193 Gr.B7 / A194 Gr.2H Zinc, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (6"-600#) (LG=185mm) | Set | 1 | D
29 | 5/8" | BOLT | (8) Stud Bolt with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A193 Gr.B7 / A194 Gr.2H Zinc, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (2"-600#) (LG=121mm) | Set | 4 | D
30 | 7/8" | BOLT | (8) Stud Bolt with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A193 Gr.B7 / A194 Gr.2H Zinc, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (4"-600#) (LG=159mm) | Set | 1 | D
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
PROYECTO:
HOJA: