## Sheet1
|  | FF012 - Anexo II - Parte III de III (Ev. Técnica) | Existe??
LICITACIÓN DE ADQUISICION Y REEMPLAZO BATERÍAS SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO UPS DE ESTACION IZOZOG DE GTB
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS
No DE INVITACIÓN:
DESCRIPCIÓN GENERAL: |  | ADQUISICION Y REEMPLAZO BATERÍAS SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO DE ESTACION IZOZOG.
PROYECTO: |  | GERENCIA DE MANTENIMIENTO |  | revisar--
UNIDAD SOLICITANTE: |  | MANTENIMIENTO
FECHA LIMITE PRES/PROPUESTAS: |  |  |  | necesario en este documento??
FECHA APERTURA DE SOBRES:
NOTA.- Solo los proponentes que cumplan con los requisitos Administrativos y Legales estarán habilitados para la evaluación Técnica. |  |  |  | EMPRESA |  | EMPRESA |  | EMPRESA
TIPO DE REQUISITO | REF. PLIEGO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES | CRITERIO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES | CRITERIO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES
|  | Términos de Referencia | Oferta de la tarea
Técnico | Página 2 | Empresa contratista con más de 5 años de experiencia en el rubro de energía en sistemas de respaldo. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 2 | Realización como mínimo de 3 trabajos similares al presente. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 2 | Plazo de entrega no mayor a 120 días. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 2 | La Empresa contratista presenta una carta comprometiéndose a cumplir los estándares técnicos de “Ingeniería de GTB”, el “Manual para Contratistas” y el “Plan de contingencia para respuesta ante el coronavirus COVID19 en estaciones, sitios de trabajo y oficinas centrales”. Así mismo, cumplir con los requisitos, aranceles y autorizaciones para ingresar al parque KaaIYA. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 3 | Suministro de 48 Baterías. Gel VRLA, selladas y libres de mantenimiento. 2 Vdc y una capacidad entre 718-750AH/C10. Debiendo indicar su marca, modelo con procedencia de Alemania. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 3 | Vida útil de las baterías indicada por el fabricante igual o mayor a 10 años. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | La Garantía ofrecida por el Contratista es igual o mayor a 3 años de operación continua. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | Compromiso de la empresa contratista a realizar todos los trámites legales y otros que fuesen requeridos para el transporte e instalación de las baterías. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | La oferta incluye el traslado de las Baterías a la Estación de Compresión Yacuses debiendo presentar una carta de compromiso de cumplir con el transporte en función a: . Las especificaciones y lineamientos de la empresa Gas TransBoliviano S.A. . Cumplir las normas y procedimientos descritos por las leyes del Territorio Nacional. . Cumplir con los requisitos, aranceles y autorizaciones para ingresar al parque KaaIYA. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | Provisión e instalación de nuevos racks de Baterías que permitan su acceso para mantenimiento, debiendo independizar en el sistema ofertado con dos bancos de baterías, considerando la provisión e instalación de un breaker para cada uno, el mismo deberá ser de una de las siguientes marcas (Moeller o Eaton). | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | Realizar las configuraciones en el programa de la planta de energía para el cálculo de autonomía y la carga del sistema de rectificadores. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | Oferta la provisión de los accesorios: cables, conectores y cualquier otro que fuesen necesarios, de manera de poder ubicar las 48 baterías, divididos en dos bancos de 24 baterías en un arreglo serie/paralelo de manera de proveer por banco banco 718-750AH/C8 y 48VDC preciso para la operación de la planta de energía de respaldo. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | Presentación de la Documentación correspondiente a las Baterías instaladas. • Planilla de Seguridad MSDS Material Safety Data Sheet en español. • Certificado de origen de las Baterías. • Garantía de funcionamiento de las Baterías (3años). • Procedimiento de Instalación de Baterías. • Registro de prueba de autonomía realizada. • Memoria de cálculo de autonomía del nuevo banco de baterías en función a la potencia actual de consumo y la máxima disponible por la UPS. • Informe final, indicando las actividades desarrolladas durante la instalación. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | El personal asignado a la realización de todas las actividades descritas en el presente pliego de especificaciones, tiene 3 años de experiencia mínima necesaria en trabajos de mantenimiento y/o instalación de baterías, debiendo demostrar su experiencia, para lo cual deberá adjuntar su CV a la propuesta. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | El Ofertante deberá correr con todos los gastos de bioseguridad, pruebas en laboratorios, alimentación, transporte y otros que fuesen requeridos para ejecutar el trabajo para cumplir los requisitos de GTB. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico
Técnico
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TECNICA |  |  |  | HABILITADA/ NO HABILITADA |  | HABILITADA/ NO HABILITADA |  | HABILITADA/ NO HABILITADA
Cumple | OBSERVACIONES FINALES:
No Cumple
No Aplica
|  | Jorge Rojas | Abel Casassa
|  | COORDINADOR DE MTTO MENDICION Y CONTROL, COMUNICACION Y SCADA | SUP. MTTO COMUNICACIÓN Y SCADA (B)
Note on A14: Jorge Rojas: La evaluación es en paralelo, por lo que no veo la aplicabilidad de este párrafo.
Note on D15: En esta columna se debe señalar que instrumento se utilizó para verificar el cumplimiento y veracidad del respaldo.( lo escrito simplemente son ejemplos q pueden ser o no considerados la unidad responsable debe definir los mismos)

## Rev
LICITACIÓN DE ADQUISICION Y REEMPLAZO BATERÍAS SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO UPS DE ESTACION IZOZOG DE GTB
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS
No DE INVITACIÓN: |  | 5000003542
DESCRIPCIÓN GENERAL: |  | ADQUISICION Y REEMPLAZO BATERÍAS SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO DE ESTACION IZOZOG.
PROYECTO: |  | ADQUISICION Y REEMPLAZO BATERÍAS SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO DE ESTACION IZOZOG.
UNIDAD SOLICITANTE: |  | MANTENIMIENTO
|  |  |  | EMPRESA |  | EMPRESA |  | EMPRESA
TIPO DE REQUISITO | REF. PLIEGO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES | CRITERIO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES | CRITERIO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES
|  | Términos de Referencia | Oferta de la tarea
Técnico | Página 2 | Plazo de entrega no mayor a 120 días. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 2 | Carta de compromiso indicando que cumplirá los estándares técnicos del “Manual para Contratistas”, “Plan de contingencia para respuesta ante el coronavirus COVID19 en estaciones, sitios de trabajo y oficinas centrales”de GTB y cumplir con los requisitos, aranceles y autorizaciones para ingresar al Parque Nacional y ANMI Kaa-Iya. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 3 | Suministro de 48 Baterías: Gel VRLA, selladas y libres de mantenimiento de operación vertical. 2 Vdc y una capacidad entre 718-750AH/C10. Indica su marca, modelo y con Fabricación de Alemania. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 3 | Vida útil de las baterías indicada por el fabricante igual o mayor a 10 años. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | Garantía ofrecida por el Contratista igual o mayor a 3 años de operación continua. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | Compromiso expreso de la empresa contratista a realizar todos los trámites legales y otros que fuesen requeridos para el transporte e instalación de las baterías. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | La oferta incluye una carta de compromiso de acuerdo al pliego técnico para el traslado de las baterías en cumplimiento a las leyes del Estado Boliviano y el pliego técnico. Así mismo, cumplir con los requisitos, aranceles y autorizaciones para ingresar al parque KaaIYA. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | Provisión e instalación de nuevos racks de Baterías para posición vertical que permita el acceso para mantenimiento, debiendo independizar en el sistema ofertado en dos bancos de baterías, considerando la provisión e instalación de dos breaker, uno para cada banco, el mismo deberá ser de una de las siguientes marcas (Moeller o Eaton). | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 4 | Realizar las configuraciones en el programa de la planta de energía para el cálculo de autonomía y la carga del sistema de rectificadores. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | Oferta la provisión de los accesorios y consumibles de acuerdo al pliego técnico para la puesta en servicio y operación de la planta de energía de respaldo. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | Presentación de la Documentación correspondiente a las Baterías instaladas. • Documentación correspondiente a las Baterías instaladas. • Hoja de Seguridad MSDS (Material Safety Data Sheet) en idioma español. • Certificado de origen de las Baterías. • Garantía de funcionamiento continuo de las Baterías por un tiempo no menor a 3 años. • Procedimiento de Instalación de los bancos de Baterías. • Planilla de Registro de prueba de autonomía realizada. • Memoria de cálculo de autonomía del nuevo banco de baterías en función a la potencia actual de consumo y la máxima disponible por la planta de energía de respaldo. • Informe final, indicando las actividades desarrolladas durante la instalación. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | El personal asignado a la realización de todas las actividades descritas en el presente pliego de especificaciones, tiene 3 años de experiencia mínima necesaria en trabajos de mantenimiento y/o instalación de baterías, debiendo demostrar su experiencia, para lo cual deberá adjuntar su CV a la propuesta. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico | Página 5 | La contratista correrá con todos los gastos de laboratorios, alimentación, transporte y otros que fuesen requeridos para ejecutar el trabajo para cumplir los requisitos de Gas TransBoliviano S.A. | Oferta técnica | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE
Técnico
Técnico
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TECNICA |  |  |  | HABILITADA/ NO HABILITADA |  | HABILITADA/ NO HABILITADA |  | HABILITADA/ NO HABILITADA
Cumple | OBSERVACIONES FINALES:
No Cumple
No Aplica
Note on D13: En esta columna se debe señalar que instrumento se utilizó para verificar el cumplimiento y veracidad del respaldo.( lo escrito simplemente son ejemplos q pueden ser o no considerados la unidad responsable debe definir los mismos)